连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：照明及网络设备采购

项目编号：J21555-4

招标人：连云港杰瑞电子有限公司

2022年01月08日

目  录

第一章	招标公告	3

一	项目名称和编号	3

二	项目概况	3

三	投标人资格要求	3

四	报名时间	4

五	投标文件接收	4

六	联系方式	4

第二章	投标人须知	5

一	说明	5

二	招标文件	6

三	投标文件的编制	7

四	投标文件的递交	8

五	开标	8

六	评标	9

七	中标人的确定	9

第三章	项目需求	11

一	项目技术要求	11

二	采购需求清单	11

三	设备参数要求	11

四	项目商务要求	11

五	评标办法	12

第四章	合同条款	14

第五章	投标文件格式	15

一	投标函	17

二	投标报价表	19

三	法定代表人身份证明	20

四	法定代表人授权委托书	21

五	投标人基本情况表	22

六	参与釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	23

七	企业信用记录查询	24

八	近年完成的类似项目、正在实施或新承接的项目（如有）	25

九	技术方案	26

十	售后服务	27

十一	其他材料	28

招标公告

本招标项目已具备招标条件，并按照国家相关规定，现对该项目进行公开招标，特邀请有意愿的投标人参加投标。认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

项目名称和编号

项目名称：照明及网络设备采购

项目编号：J21555-4

项目概况

项目控制价：165万元

计划工期：50日历天（具体日期以签订合同为准）；

招标范围：综合电源箱、智能电表、电缆、光缆、LED路灯、路灯控制器等设备，按照施工图纸、招标文件、采购清单等内容进行采购及安装；

投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照证明，注册资金不得低于项目预算，且经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下招标项目。

获取招标文件

报名时间：2022年01月08日9:00时-2022年01月14日17:00时。

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)。

投标文件接收

开 标  时 间：2022年01月29日09:30(北京时间)

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

联系方式

招 标 人：连云港杰瑞电子有限公司

地    址：江苏省连云港市海州区圣湖路18号

联 系 人：单同立

电    话: 0518-85981789

邮    编：222060

投标人须知

说明

总则

1.1 “招标人”系指使用财政性资金依法采购的国家机关、事业单位或团体组织。

1.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术 指导以及其他类似的义务。

1.5“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

1.6.	质疑

1.6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标人、采购代理机构提出质疑。

1.6.2投标人应当认可代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作 过程未违反法律禁止性规定时，不得提出异议。

1.7.	投标委托

1.7.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人的，应同时提供法定代表人出具的授权委托书。

1.8.	关联企业投标

1.8.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用 《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.8.2关联企业中，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

1.9特别说明

1.9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。

1.9.2投标人投标不得含有任何虚假材料，否则作无效标处理；中标后发现的，中标人须依照 《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿招标人。民事上之赔偿不免除作 假投标人之行政与刑事责任。

招标方式

2.1招标将以公开招标方式进行。

2.2招标采购单位是指该项目的委托人连云港杰瑞电子有限公司。

2.3合格投标人

2.3.1在招标公告中有详细的要求。

2.3.2投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

2.3.3投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标采购单位 对上述费用不承担任何责任和义务。

现场踏勘

不组织

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

招标文件

招标文件对投标单位资格、招标过程、合同条件和技术要求等作出详细规定，招标文件包含以下内容：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章招标项目

第四章合同条款

第五章投标文件格式

投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。

投标文件的编制及构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

请按照第五章投标文件相关格式的要求装订。

投标函和价格表

投标人按招标文件指定的方式完整地填写《投标函》和《投标报价表》。

投标价格

根据《招标项目》规定的货物及服务内容和责任范围，投标人应按《投标报价表》指定的格式报出投标价格。

在所有价格表中，投标人应对项目全部内容投标，只投部分内容的为无效投标。报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、维保服务、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用（包含所有隐含的内容），中标后费用不再另行增加，请投标人综合考虑。

投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件将作为非响应性投标 而予以拒绝。

投标货币

所有投标均以人民币报价。

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

投标文件的有效期

投标文件必须保持自开标日之后90日内有效，投标文件有效期不足的将被视为非响应 性投标而予以拒绝。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

投标文件的递交

投标文件的制作和签署

投标文件应按第五章“投标文件相关格式”进行编写，如有必要可自行増加，作为投标文件的组成部分。

迟交的投标文件

招标人将拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回己递交的投标文件。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

投标有效期内投标人不得撤销投标文件。

开标

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标过程应当由招标人负责记录。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(一)	招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人改正后依法重新招标；

(二)	招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

公开招标采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

评标

评标工作职责

招标人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

宣布评标纪律；

在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

投标文件的初审

应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明材料进行审查， 以确定投标供应商是否具备投标资格。

中标人的确定

招标人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

项目需求

项目技术要求

照明系统

建设内容

本次道路照明系统建设主要包括路灯照明配电系统、路灯照明及控制系统等组成部分。

以多功能杆为载体，除了搭载路灯及其控制器，在杆上给其他系统建设预留安装位置，可节约设备支出，避免城市基础设施资金重复投入，节省空间资源，同时极大降低人工巡检、管理维护等费用开支，更能体现城市合杆的应用价值。

本次建设的测试场景多样，封闭测试区内测试道路总里程为4.7公里，包括2.2公里的直线性能道路、1.9公里乡村道路及弯道、300米长隧道和雨雾环境模拟道路。通过先进的路灯照明及控制系统，可以实现路灯及隧道灯具的接入，进而实现对照明的精益化管理。

照明系统架构

本照明系统可实现调光控制、分区控制、预案控制、经纬度控制等控制及管理模式。同时，照明控制系统作为云控中心的组成部分，可以通过晚上集中控灯模拟不同功率等级、不同夜晚场景下，配合自动驾驶测试工作。

- 照明控制系统架构

道路照明建设内容主要分成两块，一是配电系统建设，二是照明系统建设。

配电系统建设实现从总配电站到各路段配电箱、各配电箱到本路段路灯或隧道灯的配电系统建设。主要涉及的内容有，配电箱、线管等。

照明系统建设主要包括道路照明系统及隧道照明系统建设，内容包括多功能杆件、路灯、隧道灯及灯具控制的软硬件产品。封闭测试区内测试道路总里程为4.7公里。

配电箱系统：根据路段划分，需配电箱、线缆及管道；

杆件及灯具：其中主干道使用12米灯杆和100W路灯，次干道及小道使用10米灯杆和70W路灯。

控制产品：照明平台软件部署于机房服务器中，集中控制器每个照明配电箱配置一套，单灯控制器每套照明灯具配置一个。

照明仿真方案

设计标准：《城市道路照明设计标准》，按照主干道不低于20lux，次干道不低于15lux设计。

本次项目在主干道使用80套12米灯杆和LED路灯

- 照明仿真布点示意图

- 主干道照明仿真

- 次干道照明仿真

- 隧道中过渡段照明仿真

- 隧道中间段照明仿真

采购需求清单

见三、设备参数要求

设备参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 需求数量 | 配置内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合电源箱 | 套 | 3 | 工作温度：−10℃～＋50℃；相对湿度：5%～95%；分仓设计： A区：用以安装进线断路器和电力计量表，对路灯用电设备及综合机箱用电设备分路计量并远程抄表。 B区：用以安装路灯相关配电开关及控制回路，对路灯进行开关控制操作。 C区：用以安装综合机箱配电回路开关，为下级综合机箱提供电源。 电源控制箱外形尺寸为900mm（W）x480mm（D）x1250mm（H）（不包含底座高度） 电源控制箱底座尺寸为885mm（W）x450mm（D）x100mm（H） |
| 2 | 智能电表 | 台 | 9 | 1精度等级有功：0.5S级； 无功：2级；电压3×220/380V、3×57.7/100V；电流互感式接入式：3×1.5(6)A ① 计量参数功能：可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。 ② 参数监测功能：可监测各相电压、电流实时值，可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。 ③ 分时计量功能：分时计量正反向有功电量、四象限无功电量及最大需量。 ④ 数据存储功能：可存储12个月历史电量数据。 ⑤ 负荷曲线：具有6类数据记录负荷曲线功能；可在电压、电流、频率、功率及功率方向、功率因素、总有无功电量、四象限无功电量、当前需量等数据中任意选择绘制曲线图。 ⑥ 显示功能：宽视角、大屏幕液晶显示，具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息；可显示最近3月的每月电量数据。 ⑦ 防窃电功能：具有开盖、失压、失流、断相、电流不平衡、掉电、清零、逆相序、反向电量计入正向电量等事件记录功能，防止用户非法取掉或截断电压、电流接线。 ⑧ 数据输出、通讯功能：可通过按键显示、红外掌机及RS485通讯口抄表，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据，支持DL/T645-2007通讯规约；MODBUS规约（可选）。 防窃电功能 ① 电压合格率、失压记录功能：防止用户非法去掉或截断电压接线 ② 开盖记录功能：防止非法变更电路 ③ 失流、断相记录功能：防止用户非法短接电流接线 ④ 电流不平衡记录：可警惕用户在电表接线的前端截取电量 ⑤ 掉电功能：防止用户非法取下电表的工作电源 ⑥ 逆向序报警：用户非法接线，电表会一直报警，除非把线接正确 以上情况如发出，电表会出现报警标志，如安装抄表系统与电表相联，抄表系统会马上出现报警。 液晶常规显示功能 ① 本月正向（反向）有功（无功）电量。｛支持按键“上、下翻”查看上三月电量详情｝ ② 本月正向（反向）有功（无功）尖、峰、平、谷各电量。｛支持按键“上、下翻”查看上三月电量详情｝ ③ 总A、B、C各项电量参数：有功功率、无功功率、功率因数、相角位、电压、电流、需电量、失流、失压、功率、逆相序等显示。 抄表方式 ① 显示抄表：通过电表上的按键，可在液晶屏上查询到电表每月的总电量、电压、电流、功率因数等数据。 ② 停电抄表：装有停电抄表电池为电能表提供运行所需能量，以维持表内相关数据。 ③ 通信抄表：通过RS485通讯口抄表、手持红外抄表机，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据。并支持DL/T645-2007通讯规约。 通讯规约 支持DL/T645-2007通讯规约 产品尺寸 长×宽×厚：265mm×170mm×75mm 3×220/380V 互感式接入式： 3×1.5(6)A：脉冲：20000imp/KWh 互感器配置 互感式： 3×1.5(6)A： 外接5A电流互感器 3×57.7/100V 通信功能 1路RS485通讯接口、红外通信接口 智能电表DTZ545 3*1.5(6)A 0.5S级 三相四线电子式智能电表 计量功能 多费率、负荷曲线 适用场合 适用于高可靠性与高稳定度电能计量需求的发电厂、变电站以及各类企事业单位。（发电厂、变电站、企事业单位） 计量功能 多费率、负荷曲线 华立智能电表DTZ545 3*1.5(6)A 0.5S级 三相四线电子式智能电表 产品适用场合： 三相有功电能表（1级）适用于负荷功率在30-60KW以内、负载电器以电灯和电热设备为主要用电设备的门面或手工作坊；适用于中小企事业单位、商业用户和居民用户的有功电能计量 |
| 3 | 电缆 WDZA-YJV-0.6/1.0kV-5*35 | 米 | 4400 | 聚氯乙烯护套电力电缆, |
| 4 | 核心OLT设备(50G上行) | 台 | 1 | 1、平台规格：支持GPON/10G PON/50G PON共平台，支持平滑升级，满足超带宽接入；支持IPv4/IPv6双栈。（提供产品厂商官网上相关规格描述截图与网址链接） 2、主控板交换容量 ≥248G bit/s 3、主控板需要支持主备模式和负荷分担模式，单主控板需要至少支持4*10GE； 4、温度：-40℃～+65℃，湿度：5%～95%，非凝露； 5、接入容量：支持最大32*GPON/XGS-PON，或96*GE/FE，或16*10GE； 6、接口种类：上行接口10GE光，GE光/电；业务接口：GPON光口，10 GPON/光口，P2P FE光口，P2P GE光口； 7、支持MAC 地址数 256K，IPV6路由16384（IPV4 65536），ARP表32768，交换转发时延≤20μs（100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包） 8、支持二层/三层线速转发：系统二层包转发率（负荷分担）714 Mpps 9、支持Static route/RIP/OSPF/MPLS/VXLAN/GRE 10、支持eMDI（Enhanced Media Delivery Index）增强型媒体传输质量指标和VMOS（Mean Opinion Score for Video）视频质量监控 11、支持BITS/E1/STM-1/Ethernet 时钟同步/1588v2/1PPS+ToD等时钟同步方 12、最大支持1：256分光比（GPON最大分光比1:128，XGS-PON为1:256） 13、最大支持60km逻辑距离（实际物理距离根据分光比、光模块型号以及光纤质量而定）（提供产品厂商官网上相关规格描述截图与网址链接） 14、投标设备需要支持4096 ONT同时在线，组播用户数4096， 15、最大支持帧长度9218字节 16、支持空闲单板自动下电，风扇智能调速，有效降低闲时功耗，满足CoC V5要求（提供产品厂商官网上相关规格描述截图与网址链接） 17、多场景接入：支持语音、上网和IPTV用户接入，支持2000 4K视频用户并发，IGMP并发处理能力不小于8000pps。（提供产品厂商官网上相关规格描述截图与网址链接） 18、高可靠性：支持OLT双机热备份、异地容灾、主控和业务板都支持ISSU（In-Service Software Upgrade）升级业务不中断，完备的Qos功能，端到端高可靠设计。（提供产品厂商官网上相关规格描述截图与网址链接） 19、供电方式：支持220V交流供电和备电，无需外置转换模块。 20、上行方式：本期项目采用万兆上行，最大需支持4路万兆上行，光模块按需配置。 21、GPON单板：单板16 端口Class B+/C+/C++ SFP 光模块；ONU 距离差40Km；4 级HQoS；1588V2 22、XGS-PON 单板：支持16 端口XGS-PON(上下行对称万兆，SFP+ 光模块)； ONU 距离差40Km；4 级HQoS；1588V2，最大分光比：1:256，转发性能：160G bit/s 23、GE/FE 以太单板：GE/FE 以太单板48 路FE/GE 端口（CSFP）；SyncE and 1588v2，支持MSTP环网保护 24、10GE 以太单板：10GE 以太单板8 路10GE 端口（SFP+ 接口）；SyncE and 1588v2 25、二层特性VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82 26、三层特性静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF 27、MPLS&PWE3 LDP, RSVP-TE, MPLS OAM, tunnel 保护倒换, TDM/ETH PWE3, PW 保护倒换, MPLS BGP IP VPN 28、IPv6 IPv4 和IPv6 双栈, IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继 29、具有IPV6 Ready Logo认证证书 30、组播IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播 31、QoS 流量分类, 优先级处理, 基于trTCM 的流量监管, HQoS, 流量整形, WRED, PQ/WRR/PQ+WRR, ACL 32、系统支持GPON type B, type C 保护；XGS-GPON type B 保护； 33、项目配置：本次项目实际配置16 端口GPON单板(含Class C+ SFP 光模块)，4路万兆单模上行，提供三年原厂质保。 |
| 5 | 光缆主干GYFTY-24B1.3 | m | 7000 | 1.1本技术规范未规定的其它技术要求应不劣于ITU－T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。1.2本技术规范未标明日期的ITU－Y、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新年版本（截止到本技术规范书发出日）。1.3投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，即逐条逐项回答“满足”或“不满足”，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。1.4投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：（1）光纤、光缆制造厂家的名称和地点。（2）光纤、光缆的技术标准和制造方法及质量保证措施。（3）光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。（4）光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、松套管、护层、铝带、钢带 和填充材料）。（5）所用光纤的典型折射率分布曲线图和折射率标称值一。 |
| 6 | 分配光缆GYFTY-12B1.3 | m | 3500 | 1.1本技术规范未规定的其它技术要求应不劣于ITU－T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。1.2本技术规范未标明日期的ITU－Y、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新年版本（截止到本技术规范书发出日）。1.3投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，即逐条逐项回答“满足”或“不满足”，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。1.4投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：（1）光纤、光缆制造厂家的名称和地点。（2）光纤、光缆的技术标准和制造方法及质量保证措施。（3）光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。（4）光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、松套管、护层、铝带、钢带 和填充材料）。（5）所用光纤的典型折射率分布曲线图和折射率标称值一。 |
| 7 | 分配光缆GYFTY-4B | m | 7200 | 1.1本技术规范未规定的其它技术要求应不劣于ITU－T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。1.2本技术规范未标明日期的ITU－Y、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新年版本（截止到本技术规范书发出日）。1.3投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，即逐条逐项回答“满足”或“不满足”，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。1.4投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：（1）光纤、光缆制造厂家的名称和地点。（2）光纤、光缆的技术标准和制造方法及质量保证措施。（3）光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。（4）光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、松套管、护层、铝带、钢带 和填充材料）。（5）所用光纤的典型折射率分布曲线图和折射率标称值一。 |
| 8 | 背包箱供电线 | m | 7000 | 聚氯乙烯护套电力电缆,YJV-3*1.5 |
| 9 | 配线BVVB3*2.5（杆内） | 米 | 1000 | 聚氯乙烯护套电力电缆, |
| 10 | 电缆 YJV-0.6/1.0kV-3*16 | 米 | 1200 | 聚氯乙烯护套电力电缆, |
| 11 | 路灯电缆接线端子 | 个 | 480 | 国标 |
| 12 | LED路灯灯具（100W） | 套 | 75 | 1.名称:路灯 2.光源:LED 3.规格:100W，参数和样式需满足要求 4.安装形式:综合考虑 5.此清单包含光源及灯架部分，未尽事宜详见招标文件及设计图纸，并满足设计、施工相关规范要求 |
| 13 | LED路灯灯具（70W） | 套 | 21 | 1.名称:路灯 2.光源:LED 3.规格:70W，参数和样式需满足要求 4.安装形式:综合考虑 5.此清单包含光源及灯架部分，未尽事宜详见招标文件及设计图纸，并满足设计、施工相关规范要求 |
| 14 | 路灯接线盒(防雷) | 套 | 96 | 1：用于路灯配电系统电源线路的连接、控制和保护，安装在路灯送电网络与灯泡之间（灯杆电器门内）。 产品组成 2：由绝缘防护盒体、U型端子排、断路器或漏电断路器或熔断器浪涌保护器、接地端子、接零端子、透明保护盖组成。 产品技术要求 1 U型端子排技术优势 2 螺母板可自由滑进滑出U型槽，接线十分方便，省时省力。 3 U型端子排由4个U型端子组成，适用4芯电缆连接，美观、不锈蚀、导电性能好、机械强度高。 4 可同时安装1个1P+N漏电断路器或四个单极断路器或4个RT18熔断器。 5 电缆线芯不外露，线路规范、安全，电缆的使用寿命长。 6 外壳防护等级为IP55级。 |
| 15 | 路灯区域控制器8位 | 台 | 3 | （1）GSM 或 CDMA* ①无线接入 Internet（需装入 SIM 卡） （2）支持 PC 端 / 移动端的全功能分组远程控制与管理 * ② （3）2.8 吋 LCD 全彩显示屏，支持按键设置。可完全独立工作。 （4）4 路独立两段定时输出，* ③且可设置为点动开关输出。* ④ （5）高精度时钟系统，及内置根据经纬度自动计算日出日落时 间算法，自动生成实地日出 / 日落的基准时间。 （6）内置 4 路输出的手动控制本地工程模式。 （7）远程控制支持下，支持光强度采集器的统一控制。 （8）标配工业级 GSM 无线模块 （9）内置时钟，误差：< ±1S/ 天；自动与控制平台同步。 （10）输入：1 路。输出：4 路。每路独立可控的两段定时开闭输出。 （11）工作电压 / 最大输出功率：AC220V/10A×4 （可带交流接触器扩容）DC24V/10A×4 （可带 24V 直流接触器扩容）DC12V/15A×4 （可带 12V 直流接触器扩容） （12）工作环境温度：-20℃～ 75℃ （13）支持一路485接口可与智能电表通信 |
| 16 | 道路照明集中控制器 | 台 | 1 | （1）GSM 或 CDMA* ①无线接入 Internet（需装入 SIM 卡） （2）支持 PC 端 / 移动端的全功能分组远程控制与管理 * ② （3）2.8 吋 LCD 全彩显示屏，支持按键设置。可完全独立工作。 （4）4 路独立两段定时输出，* ③且可设置为点动开关输出。* ④ （5）高精度时钟系统，及内置根据经纬度自动计算日出日落时 间算法，自动生成实地日出 / 日落的基准时间。 （6）内置 4 路输出的手动控制本地工程模式。 （7）远程控制支持下，支持光强度采集器的统一控制。 （8）标配工业级 GSM 无线模块 （9）内置时钟，误差：< ±1S/ 天；自动与控制平台同步。 （10）输入：1 路。输出：4 路。每路独立可控的两段定时开闭输出。 （11）工作电压 / 最大输出功率：AC220V/10A×4 （可带交流接触器扩容）DC24V/10A×4 （可带 24V 直流接触器扩容）DC12V/15A×4 （可带 12V 直流接触器扩容） （12）工作环境温度：-20℃～ 75℃ （13）支持开放式协议接口 |
| 17 | 光交箱288D | 套 | 2 | 光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。 1.活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。 2.高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。 3.高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2´104MW。 4.高压防护接地装置与光缆中金属芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。 P65级不锈钢箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏箱体所有边角全部使用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观箱体采用双层结构，中间充有隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，，密封性好 采用12芯熔接配线一体化模块可安装有FC、SC光纤适配器有可靠的光缆固定和接地保护装置适合于单芯和带状光缆的成端SMC箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，，密封性好 采用12芯熔接配线一体化模块适合FC、SC光纤适配器的安装有可靠的光缆固定和接地保护装置适合于单芯和带状光缆的成端 |

项目商务要求

(一）	基本要求

1、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

(二）	验收

1、	招标人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、	货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标供应商对质量问题负责包退、包换 和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

3、	中标人应派有资格、有经验的人员负责安装、调试，须在合同规定的时间内完成按 照、调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向招标人提供详细的技术文件、调试报告、安装记 录；

(三）	质保、维修及售后服务

质量保证：所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标 准及规范为准。

售后服务：应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在4小时内作出响应，24小时内恢复正常使用。

在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

评标办法

评委构成

本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

评标办法

此次采购招标采用评分办法采用综合评分法。

评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B；服务分C。

1.价格分 （总分A＝70分）

价格分计算公式：

最低有效投标人报价金额（万元）

某价格分 =                                  　　   ×70分

某投标人报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝25分）

1、设备技术指标（10分）

招标文件中的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。

2、设计方案（10分）

根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。

一档（1～4分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般;

二档（5～8分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；

三档（9～12分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。

3、实施方案（5分）

根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。

3.服务分（总分C＝5分）

根据投标人售后服务、技术支持、培训等是否完善合理,是否符合甲方要求,内容进行评分。

（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。

合同条款

投标文件格式

正/副本

投标文件

项目名称：

招标编号：

招标人：连云港杰瑞电子有限公司

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年   月   日

目  录

投标函

投标函

投标文件正本一份，副本一份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。

3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）	具有独立承担民事责任的能力；

（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）	参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

投标报价表

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术参数 | 单价(元) | 单项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：           （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字或印章）

身份证号码               ：

年   月   日

投标人基本情况表

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附：营业执照副本证明材料、资质证书副本及相关查询资料的复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参与釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明（格式）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                               （公章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日期： 年 月 日

企业信用记录查询

近年完成的类似项目、正在实施或新承接的项目（如有）

技术方案

（1）设备技术指标

（2）设计方案

（3）实施方案

售后服务

投标人按招标要求自行填写

其他材料

（1）企业获奖、荣誉、质量管理体系认证等证明资料；（如有）

（2）投标投标人认为有必要添加的说明材料；（如有）