连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：雨雾系统设备采购

项目编号：J21555-1

招标人：连云港杰瑞电子有限公司

2022年01月10日

目  录

第一章	招标公告	3

一	项目名称和编号	3

二	项目概况	3

三	投标人资格要求	3

四	报名时间	4

五	投标文件接收	4

六	联系方式	4

第二章	投标人须知	5

一	说明	5

二	招标文件	6

三	投标文件的编制	7

四	投标文件的递交	8

五	开标	8

六	评标	9

七	中标人的确定	9

第三章	项目需求	11

一	项目技术要求	11

二	采购需求清单	22

三	设备参数要求	23

四	项目商务要求	25

五	评标办法	26

第四章	合同条款	29

第五章	投标文件格式	30

一	投标函	32

二	投标报价表	34

三	法定代表人身份证明	35

四	法定代表人授权委托书	36

五	投标人基本情况表	37

六	参与釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	38

七	企业信用记录查询	39

八	近年完成的类似项目、正在实施或新承接的项目（如有）	40

九	技术方案	41

十	售后服务	42

十一	其他材料	43

招标公告

本招标项目已具备招标条件，并按照国家相关规定，现对该项目进行公开招标，特邀请有意愿的投标人参加投标。认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

项目名称和编号

项目名称：雨雾系统设备采购

项目编号：J21555-1

项目概况

项目控制价：452万元

计划工期：50日历天（具体日期以签订合同为准）；

招标范围：淋雨喷嘴、淋雨管道、阀门、铜芯电缆等设备，按照施工图纸、招标文件、采购清单等内容进行采购及安装；

投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照证明，注册资金不得低于项目预算，且经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下招标项目。

报名时间

报名时间：2022年01月10日9:00时-2022年01月14日17:00时。

报名地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)。

投标文件接收

开 标  时 间：2022年03月2日09:30(北京时间)

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

联系方式

招 标 人：连云港杰瑞电子有限公司

地    址：江苏省连云港市海州区圣湖路18号

联 系 人：单同立

电    话: 0518-85981789

邮    编：222060

投标人须知

说明

总则

1.1 “招标人”系指使用财政性资金依法采购的国家机关、事业单位或团体组织。

1.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术 指导以及其他类似的义务。

1.5“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

1.6.	质疑

1.6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标人、采购代理机构提出质疑。

1.6.2投标人应当认可代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作 过程未违反法律禁止性规定时，不得提出异议。

1.7.	投标委托

1.7.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人的，应同时提供法定代表人出具的授权委托书。

1.8.	关联企业投标

1.8.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用 《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.8.2关联企业中，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

1.9特别说明

1.9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。

1.9.2投标人投标不得含有任何虚假材料，否则作无效标处理；中标后发现的，中标人须依照 《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿招标人。民事上之赔偿不免除作 假投标人之行政与刑事责任。

招标方式

2.1招标将以公开招标方式进行。

2.2招标采购单位是指该项目的委托人连云港杰瑞电子有限公司。

2.3合格投标人

2.3.1在招标公告中有详细的要求。

2.3.2投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

2.3.3投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标采购单位 对上述费用不承担任何责任和义务。

现场踏勘

不组织

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

招标文件

招标文件对投标单位资格、招标过程、合同条件和技术要求等作出详细规定，招标文件包含以下内容：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章招标项目

第四章合同条款

第五章投标文件格式

投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。

投标文件的编制及构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

请按照第五章投标文件相关格式的要求装订。

投标函和价格表

投标人按招标文件指定的方式完整地填写《投标函》和《投标报价表》。

投标价格

根据《招标项目》规定的货物及服务内容和责任范围，投标人应按《投标报价表》指定的格式报出投标价格。

在所有价格表中，投标人应对项目全部内容投标，只投部分内容的为无效投标。报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、维保服务、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用（包含所有隐含的内容），中标后费用不再另行增加，请投标人综合考虑。

投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件将作为非响应性投标 而予以拒绝。

投标货币

所有投标均以人民币报价。

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

投标文件的有效期

投标文件必须保持自开标日之后90日内有效，投标文件有效期不足的将被视为非响应 性投标而予以拒绝。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

投标文件的递交

投标文件的制作和签署

投标文件应按第五章“投标文件相关格式”进行编写，如有必要可自行増加，作为投标文件的组成部分。

迟交的投标文件

招标人将拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回己递交的投标文件。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

投标有效期内投标人不得撤销投标文件。

开标

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标过程应当由招标人负责记录。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(一)	招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人改正后依法重新招标；

(二)	招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

公开招标采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

评标

评标工作职责

招标人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

宣布评标纪律；

在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

投标文件的初审

应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明材料进行审查， 以确定投标供应商是否具备投标资格。

中标人的确定

招标人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

项目需求

项目技术要求

概况

模拟降雨区：

2车道，8m宽，300m长，共2400㎡。

雨量控制范围：

小雨：0~10 毫米/小时

中雨：10~25 毫米/小时

大雨：26~40 毫米/小时

暴雨：50~100 毫米/小时

大暴雨：100~250 毫米/小时

设计依据

国家及行业通用的技术标准。

室外给水设计标准《GB50013-2018》

室外排水设计规范《GB50014-2006》(2016版)

建筑给水排水设计标准《GB50015-2019》

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》

建筑排水塑料管道工程技术规程《CJJ/T29-2010》

GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》

GB4208-2008GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T10485-2007 道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性

设备工作时在有效区域内必须满足下表（GB/T 16927.1-2007-高压试验一般要求）的全部淋雨要求。

建设背景

智能汽车是一种正在研制的新型高科技汽车，这种汽车能代替驾驶员操控汽车，以避免人为不当操控因素发生的交通事故。

在智能汽车的研发过程中，考虑到公共交通复杂程度的影响，需要在汽车试验场 设置各种交通模拟场景，使智能汽车在模拟的场景中进行各项性能测试，验证智能汽车的智能性、稳定性和安全性。其中，雨雾天气是交通模拟场景中的一项重要环境场景，雨雾天气能大大降低道路的能见度，每年都存在因大雾、团雾等天气而发生的交通事故，给汽车、行人的出行带来较大的安全隐患。

本深化设计方案提供了一种实用新型汽车试验场智能模拟雨雾系统，包括能见度仪、变频高压泵、高压管路网和行车道。高压管路网架设在行车道的上方，用于模拟雨雾环境，能见度仪固定安装于行车道的一侧，用于监测智能模拟雨雾系统中雨雾环境的能见度，变频高压泵的出水口与高压管路网的进水口连通，为高压管路网模拟雨雾环境提供压力水，同时可根据能见度仪监测到的数据，对变频高压泵的功率进行调节，进而调节变频高压泵输出水流的压力，实现精确控制汽车试验场不同程度的雨雾能见度环境的目的，加快和提升了智能汽车的研发效率，并为研发智能汽车性能提供了较好的基础。

模拟降雨雨量设计

根据深化设计图，设计淋雨喷嘴数量：

（1）模拟降雨区：

2车道，8m宽，300m长，共2400㎡环境试验区，相临两个L架之间间隔4米，每个L架上面安装5组不同雨量的淋雨喷嘴。现每组淋雨支管上设计安装3套相同雨量淋雨喷嘴，76组L架，共设计安装：

小雨淋雨喷嘴：228套

中雨淋雨喷嘴：228套

大雨淋雨喷嘴：228套

暴雨淋雨喷嘴：228套

大暴雨淋雨喷嘴：228套

（2）雨量控制范围：

小雨：0~10 毫米/小时

中雨：10~25 毫米/小时

大雨：26~40 毫米/小时

暴雨：50~100 毫米/小时

大暴雨：100~250 毫米/小时

（3）淋雨喷嘴选型

现依据喷嘴的流量,同时结合喷洒半径,选择喷嘴的型号:

- 喷嘴直径

- 喷嘴型号

①小雨雨量：（0~10)mm/h×2400㎡=（0~0.01)m/h×2400㎡=(0-24)m³/h

=(0-24000)L/60min=(0-400)L/min

即面积为2400㎡的区域，要实现小雨雨量，1分钟要消耗的水量为0-400升。该区域设计小雨淋雨喷嘴228套，单个小雨淋雨喷嘴的流量为：(0-400)L/min÷228个=(0-1.75)L/min/个.

②中雨雨量：（10~25)mm/h×2400㎡=（0.01~0.025)m/h×2400㎡=(24-60)m³/h

=(24000-60000)L/60min=(400-1000)L/min

单个中雨淋雨喷嘴的流量为：(400-1000)L/min÷228个=(1.75-4.39)L/min/个.

③大雨雨量：（26~40)mm/h×2400㎡=（0.026~0.04)m/h×2400㎡=(62.4-96)m³/h

=(62400-96000)L/60min=(1040-1600)L/min

单个大雨淋雨喷嘴的流量为：(1040-1600)L/min÷228个=(4.56-7)L/min/个.

④暴雨雨量：（50~100)mm/h×2400㎡=（0.05~0.1)m/h×2400㎡=(120-240)m³/h

=(120000-240000)L/60min=(2000-4000)L/min

单个暴雨淋雨喷嘴的流量为：(2000-4000)L/min÷228个=(8.77-17.5)L/min/个。

⑤大暴雨雨量：（100~250)mm/h×2400㎡=（0.1~0.25)m/h×2400㎡=(240-600)m³/h

=(240000-600000)L/60min=(4000-10000)L/min

单个暴雨淋雨喷嘴的流量为：(4000-10000)L/min÷228个=(17.5-43.86)L/min/个.

计算出所选降雨喷头型号如下：

| 模拟雨强 | 喷头流量 | 对应雨量 | 喷头型号 | 喷头数量 | 降雨覆盖面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小雨 | 0-1.75L/min | 0~10mm/24H | 1/8/5.6W | 228 pcs | 2400㎡ |
| 中雨 | 1.75-4.39L/min | 10~25mm/24H | 1/4/14W | 228 pcs | 2400㎡ |
| 大雨 | 4.56-7L/min | 26~40mm/24H | 3/8/20W | 228 pcs | 2400㎡ |
| 暴雨 | 8.77-17.5L/min | 50~100mm/24H | 1/2/50W | 228 pcs | 2400㎡ |
| 大暴雨 | 17.5-43.86L/min | 100~250mm/24H | 1/11W | 228 pcs | 2400㎡ |

（4）降雨泵组配置

2车道，8m宽，300m长，每60m长路段单独控制，分5段，每段降雨面积为：5m×100m=500㎡

现根据降雨量，选配泵组

小雨雨量：（0~10)mm/h×500㎡=（0~0.01)m/h×500㎡=(0-5)m³/h

中雨雨量：（10~25)mm/h×500㎡=（0.01~0.025)m/h×500㎡=(5-12.5)m³/h

大雨雨量：（26~40)mm/h×500㎡=（0.026~0.04)m/h×500㎡=(13-20)m³/h

暴雨雨量：（50~100)mm/h×500㎡=（0.05~0.1)m/h×500㎡=(25-50)m³/h

大暴雨雨量：（100~250)mm/h×500㎡=（0.1~0.25)m/h×500㎡=(50-125)m³/h

现按最大降雨量计算：

即单个60m路段需要125m³/h的流量，5个路段总共需要625m³/h的流量。

依据流量，设计每段单台降雨泵组功率，流量，扬程

每60m路段设计降雨泵组共2台，分别为：

（22KW-50m3/H-80m）1台

（37KW-100m3/H-80m）1台

模拟降雨雨量控制系统设计

（1）模拟降雨的实现方法

第一步：利用恒压供水的技术方案启动变频器，利用压力传感器反馈管网的压力数据。

第二步：当管网达到一定压力的时候，变量阀门打开，系统自动切换之以流量控制为主的控制方式。（模拟降雨模式启动）

第三步：模拟降雨模式启动，控制系统通过Ether NET/IP的通讯方式，读取设置在小雨区的气象仪反馈回来的雨量数据。控制系统通过这些数据进行对比，利用PID的控制技术调节变量阀门，从而达到调模拟整降雨雨量的控制要求。

- 模拟降雨的实现方法

（2）控制系统架构

控制系统与中控电脑的连接方式，我方设计利用Ether NET/IP的通讯方式进行连接。(距离50米之内，我方建议使用网线连接，距离500米之内，我方建议使用光纤连接，超过500米，我方建议使用 4G/5G云端技术连接）

中央电脑的本地以太网口与控制系统的PLC的本地以太网口通过Ether NET/IP的通讯技术进行连接。

中央电脑运行组态软件，软件通过Ether NET/IP就可以达至远程控制与监控整体系统。

- 控制系统架构

①根据雨量控制范围标准要求，计算单位面积，单位小时内降雨量，来选择对应流量的淋雨喷嘴。例如大暴雨：100~250 毫米/小时，要求单个淋雨喷嘴喷出的水量为：17.5-43.86L/min

为达到大暴雨的标准要求，单个淋雨喷嘴的流量要满足17.5-43.86升/分钟的变化幅度。当淋雨喷嘴的流量满足该区间范围，同时又能均匀覆盖10.5平方米（2400㎡/228 pcs=10.5㎡），就能保证该10.5平方米的雨量满足100~250 毫米/小时的降雨要求。

以相同算法推算出小雨、中雨、大雨、暴雨的淋雨喷嘴。降雨区域安装5套独立的管路，对应5种淋雨喷嘴，通过中央控制系统，来控制5种淋雨喷嘴的启停，来完成不同降雨的雨量控制。

如要调整雨量为大雨，在控制系统上设定大雨，对应的小、中、暴、大暴雨电磁阀关闭，对应淋雨管道上大雨电磁阀打开，只通过大雨喷嘴喷洒雨量，此时降雨在大雨喷嘴控制的降雨量范围之内。

②如要在同一降雨量之间调节，例如大暴雨雨量控制要求：100~250 毫米/小时（对应喷嘴流量17.5-43.86升/分钟），现要求降雨量为150 毫米/小时（对应喷嘴流量26.25升/分钟），此时在控制系统上输入雨量150 毫米/小时，控制系统传输信号给电磁流量计，电磁流量计通过调节管道流量，来调节大暴雨喷嘴的流量为26.25升/分钟，即对应降雨量为150 毫米/小时。

③降雨系统所配降雨泵组，所用水泵为加装变频器，通过调节水泵的频率，进而调节转速，进而调节水泵的压力，通过管道内水压，水的流速，淋雨喷嘴水压的大小变化，来调节雨滴的颗粒大小，及雨速的大小。拟定控制精度为目标控制降雨量±5mm/h 误差范围。

④控制模式分手动控制和自动控制

手动控制：手动开关淋雨设备，手动调整雨量，可现场通过PLC开关调整，也可远程通过中控电脑开关调整。

自动控制：每段降雨设备控制段，车辆入口处，出口处各安装有1套地感系统，车辆驶入入口处，车轮碾压地感线圈，地感传输信号给控制系统，淋雨机组启动；车辆驶出出口处，车轮碾压地感线圈，地感传输信号给控制系统，淋雨机组关闭；

根据地感系统的测试，反应时间不大于0.1秒，再考虑淋雨泵组的启动及高压水在管道内的流动，响应时间可以控制在不大于5分钟。

- 自动控制

模拟降雨系统操作界面

模拟降雨系统操作界面如下：

- 模拟降雨系统操作界面

1.“模拟小雨”按钮为蓝色，说明当前画面为模拟小雨区域，	“模拟大雨”按钮为蓝色，说明当前画面为模拟大雨区域；

2.	直观查看累计运行时间，“数据清零”可以重新计时；

3.	系统状态：启动时，显示正常运行；停止时，显示暂停运行；如有故障会显 示对应故障原因；

4.	“启/停降雨”显示为绿色，表示系统运行；显示为红色，表示系统暂停；

5.	可以直观显示实时降雨量、相对湿度、环境温度；

6.	管路水流和降雨喷头：运行时，动态显示；停止时，管路水流静止，降雨喷 头无雨水；

7.	气象监控仪实时收集并发送雨量、相对湿度、坏境温度等数据，保证系统调 节降雨量需求；

- 参数设置页面

1.	此界面为参数设置，通过点击“返回参数设置”进入；

2.	系统状态栏显示当前系统运行与否；

3.	统一启停按钮，实现键启停；

4.	自定义运行时间；

5.	自定义雨量大小。

- 中控人机界面

1.	此为中控室电脑端显示画面；

2.	中控室电脑端直接显示模拟小雨、模拟中雨、模拟大雨、模拟降雾界面，直观明了各区状态；

3.	任意页面点击“返回参数设置”可以进入系统参数界面操作。

模拟降雨系统总体技术指标

（1）雨滴大小调控范围：0.4mm-4mm

根据GB5768.2/3标准雨滴直径为大暴雨（4-6.0mm）、暴雨（2.4-4.0mm）、大雨（1.8-2.5mm）、中雨（1.0-1.8mm）、小雨（0.4-0.8mm）；

（2）雨量控制范围：

小雨：0~10 mm/h

中雨：10~25mm/h

大雨：26~40 mm/h

暴雨：50~100 mm/h；

大暴雨：100~250 mm/h；

（3）降雨调节精度：±10mm/h；

（4）雨量分辩率：0.2-1mm；

（5）当淋雨关闭时，通过排水阀将管路内积水排空，电磁阀全部打开直至停止滴水。

（6）有效降雨面积：（8m*300m）2400㎡

（7）降雨高度：根据客户实际高度，一般6m左右；

（8）设备布置：降雨喷头布置间距为每2.5米1组，每组3种喷头；

（9）降雨控制：60m长路段为一个独立降雨区域，控制柜可手动、自动两种模式调控；

（10）降雨区域整体进行分控集成，配置无线传输，可实现云端控制区域内降水。

（11）降雨均匀度系数：大于70% 测量方法为多点布置量杯测量。具体方法见符合《降雨均匀度测试标准》

《降雨均匀度测试标准》

测量器具要求：200口径标准容器，同等高度。

器具摆放要求：在降雨有效区域内距离均等有序摆放，摆放位置不要贴近降雨区域边缘。

开始测试时间要求：深圳市易绿科技有限公司人工模拟降雨设备采用自动调整雨强的模式，需要在降雨开始一分钟左右再进行测量。

测量区间设定：测量区间应介于所设定的雨强范围内，每隔20雨强值进行测量数据采集。如：20-200mm/h雨强范围内每隔20雨强进行测量。

降雨均匀度计算方法：

当 ＞时

当＞时

公式中：K为降雨均匀度， 为任意测点降雨量,  为各测点的平均雨量，H为降雨点数量。

采购需求清单

见三、设备参数要求

设备参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 需求数量 | 配置内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化水系统管件 | 套 | 1 | DN125转DN100/1.6Mpa |
| 2 | 地感系统 | 套 | 4 | YL-DG2G |
| 3 | 小雨淋雨喷嘴 | 个 | 261 | 1/2*1.5mm |
| 4 | 中雨淋雨喷嘴 | 个 | 261 | 1/2*2.0mm |
| 5 | 大雨淋雨喷嘴 | 个 | 261 | 1/2*3.0mm |
| 6 | 暴雨淋雨喷嘴 | 个 | 261 | 1/2*5.0mm |
| 7 | 大暴雨淋雨喷嘴 | 个 | 261 | 3/8*5.6mm |
| 8 | 淋雨机组连接组件 | 套 | 6 | 0-100m3/h/DN150 |
| 9 | 淋雨主管道PE*16KG/DN125 | 米 | 900 | PE*16KG/DN125,含管路配件及保温 |
| 10 | 淋雨支管道PE*16KG/DN20 | 米 | 4050 | PE*16KG/DN20,含管路配件及保温 |
| 11 | 淋雨支管道PE*16KG/DN32 | 米 | 2700 | PE*16KG/DN32,含管路配件及保温 |
| 12 | 淋雨机组固定基座 | 套 | 6 | 304底板支撑 槽钢底座700×600×25 |
| 13 | 高压电磁阀 | 个 | 30 | DN125/常闭 |
| 14 | 模拟量阀 | 个 | 30 | DN125 |
| 15 | 冬季终端排水阀 | 个 | 12 | DN125/1.6Mpa |
| 16 | 雾喷嘴 | 个 | 2523 | 0.11L/min/304 不锈钢 |
| 17 | 雾喷淋主管DN20/304 | 米 | 900 | DN20/304 不锈钢/抗压≥120bar |
| 18 | 雾喷淋支管DN10/304 | 米 | 1200 | DN10/304 不锈钢/抗压≥120bar |
| 19 | 冬季排水球阀开关 | 个 | 12 | DN20/304 不锈钢/抗压≥120bar |
| 20 | 净化水系统 | 套 | 6 | 1μm20 寸三级精滤+0.01μm5000L/H生物膜超滤 |
| 21 | 铜芯电缆YJV3×95+1×50 | 米 | 150 | 3×95+1×50 |
| 22 | 铜芯电缆YJV3×50+1×25 | 米 | 150 | 3×50+1×25 |
| 23 | 铜芯电缆YJV 3×16+2×10 | 米 | 150 | 3×16+2×10 |
| 24 | 地感感应数据线BVV2*1.0 | 米 | 1200 | BVV2*1.0 |
| 25 | 数据线套管PVC/DN15*1.0 | 米 | 1200 | PVC/DN15*1.0 |
| 26 | 控制系统电柜 | 套 | 1 | 1600mm*600mm*400mm，日本基恩士PLC、昆仑10寸触摸屏、中央组态软件端口、程序、施耐德低压/连接中控室电脑 |
| 27 | 组态软件 | 套 | 1 | 易控天地 |
| 28 | 昆仑气象监测仪 | 套 | 1 | JHW/485 |
| 29 | 能见度雾量测试仪 | 套 | 1 | 485 |
| 30 | 机组系统 | 套 | 1 | 原有机组、龙门架拆除、运输、安装，地笼，补漆等一切工序 |
| 31 | 门户系统 | 套 | 1 | 名称:基地测试业务管理平台 技术要求:业务模型、场地（地理）模型、数据模型、存储模型和展示模型的统一管理 规格:投标人根据图纸及招标文件技术参数要求，软件开发、编程、安装、调试。 |
| 32 | 实验室运营平台 | 套 | 1 | 名称:基地测试业务管理平台 技术要求:业务模型、场地（地理）模型、数据模型、存储模型和展示模型的统一管理 规格:投标人根据图纸及招标文件技术参数要求，软件开发、编程、安装、调试。 |
| 33 | 通知管理 | 套 | 1 | 名称:基地测试业务管理平台 技术要求:业务模型、场地（地理）模型、数据模型、存储模型和展示模型的统一管理 规格:投标人根据图纸及招标文件技术参数要求，软件开发、编程、安装、调试。 |
| 34 | 系统管理 | 套 | 1 | 名称:基地测试业务管理平台 技术要求:业务模型、场地（地理）模型、数据模型、存储模型和展示模型的统一管理 规格:投标人根据图纸及招标文件技术参数要求，软件开发、编程、安装、调试。 |
| 35 | 实验模型管理 | 套 | 1 | 实验数据存储及报告管理平台 对实验过程中的测试数据汇集于MangoDB中 支持定向数据传输 数据自动整理为实验报告，包含方向、经纬度、速度、加速度、驾驶状态等核心字段。 |
| 36 | 实验资源管理 | 套 | 1 | 实验数据存储及报告管理平台 对实验过程中的测试数据汇集于MangoDB中 支持定向数据传输 数据自动整理为实验报告，包含方向、经纬度、速度、加速度、驾驶状态等核心字段。 |

项目商务要求

(一）	基本要求

1、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

(二）	验收

1、	招标人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、	货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标供应商对质量问题负责包退、包换 和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

3、	中标人应派有资格、有经验的人员负责安装、调试，须在合同规定的时间内完成按 照、调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向招标人提供详细的技术文件、调试报告、安装记 录；

(三）	质保、维修及售后服务

质量保证：所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标 准及规范为准。

售后服务：应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在4小时内作出响应，24小时内恢复正常使用。

在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

评标办法

评委构成

本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

评标办法

此次采购招标采用评分办法   3.2   。（评分办法3.1适用于采购项目中包含集成施工等技术服务的情况；评分办法3.2适用于纯产品采购）

综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）

评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B；服务分C。

1.价格分 （总分A＝70分）

价格分计算公式：

最低有效投标人报价金额（万元）

某价格分 =                                  　　   ×70分

某投标人报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝25分）

1、设备技术指标（10分）

招标文件中的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。

2、设计方案（10分）

根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。

一档（1～4分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般;

二档（5～8分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；

三档（9～12分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。

3、实施方案（5分）

根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。

3.服务分（总分C＝5分）

根据投标人售后服务、技术支持、培训等是否完善合理,是否符合甲方要求,内容进行评分。

（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。

纯产品采购综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）

投标人商务报价评分+综合评分合计为总分（商务报价60分，综合评分40分，总计100分），以合计总分由高到低确定中标供应商顺序。

综合评分分为以下4个部分。

1：产品质量：供应商以往的质量水平是否稳定（10分）。

2：供货能力：交货期是否满足项目需求，是否出现拖期现象（10分）。

3：财务状况、管理水平：现金流是否充足、是否影响供货、内部管理是否有效到位（10分）。

4：技术支持、售后服务、合作口碑、各类证书、资料是否提供及时、是否有较好的合作愿望和能力（10分）。

合同条款

投标文件格式

正/副本

投标文件

项目名称：

招标编号：

招标人：连云港杰瑞电子有限公司

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2021年   月   日

目  录

投标函

投标函

投标文件正本一份，副本一份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。

3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）	具有独立承担民事责任的能力；

（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）	参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

投标报价表

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术参数 | 单价(元) | 单项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：           （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字或印章）

身份证号码               ：

年   月   日

投标人基本情况表

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附：营业执照副本证明材料、资质证书副本及相关查询资料的复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参与釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明（格式）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                               （公章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日期： 年 月 日

企业信用记录查询

近年完成的类似项目、正在实施或新承接的项目（如有）

技术方案

（1）设备技术指标

（2）设计方案

（3）实施方案

售后服务

投标人按招标要求自行填写

其他材料

（1）企业获奖、荣誉、质量管理体系认证等证明资料；（如有）

（2）投标投标人认为有必要添加的说明材料；（如有）